## Slide 1: Logement communal CASTIN
23 septembre 2024
Pierrette LUCHE
Maire de CASTIN

## Slide 2
LE CONTEXTE
A son arrivée à l’été 2020, la nouvelle équipe municipale a pris connaissance des difficultés des locataires à chauffer le logement.
Suite à une visite du logement, le constat suivant a été fait :
  importants problèmes d’humidité ;
  fuites au niveau des arrivées d’eau ;
  Une problématique de nuisances sonores liée à la proximité de la salle des fêtes
  vétusté apparente du logement
Automne 2020 , le conseil municipal fait appel au TE32 pour la réalisation d’une étude énergétique
23 septembre 2024

## Slide 4
17 juin 2024

## Slide 5
23 septembre 2024

## Slide 6: Etude énergétique Logement CASTIN (2020)
Adrien CHAUVEAU
05 62 61 84 94
adrien.chauveau@te32.fr
23 septembre 2024

## Slide 7: ETAT DES LIEUX DU BATIMENT
Surface totale : 149 m²
23 septembre 2024

## Slide 8
ENVELOPPE
Parois | Composition | Caractéristiques thermiques
Murs | Pierres calcaires 65 cm + BA13 sans isolation | R = 0,87 m².k/W
Plancher bas | Dalle béton sur terre plein sans isolation | R = 0,47 m².k/W
Plancher haut | Plancher bois + laine de verre 5 cm | R = 0,63 m².k/W
Menuiseries RDC | Double vitrage sur châssis PVC | U = 1,5 W/m².K
Menuiseries R+1 | Simple vitrage sur châssis bois | U = 5,8 W/m².K
23 septembre 2024

## Slide 9
EQUIPEMENTS
PRODUCTION EMISSION | Chaudière murale ventouse au propane
REGULATION | Thermostat d’ambiance programmable
Logement maintenu à 17°C avec la chaudière + appoint poêle à pétrole ou radiateur électriques
Pas de VMC
23 septembre 2024

## Slide 10: SIMULATION THERMIQUE
23 septembre 2024

## Slide 11
DEPERDITIONS THERMIQUES
Parois | Déperditions En W/K
Menuiseries | 76
Murs sur extérieur | 150
Murs sur local non chauffé | 20
Plancher haut | 75
Plancher bas | 45
Ponts thermiques | 48
Renouvellement d’air | 0
TOTAL | 415
Chart: 
| Menuiseries | Murs sur extérieur | Murs sur local non chauffé | Plancher haut | Plancher bas | Ponts thermique | Renouvellement d'air
 | 75.9743 | 150.081 | 20.3491 | 75.457 | 44.64 | 48.2792 | 0
23 septembre 2024

## Slide 12
ESTIMATION PUISSANCE ET CONSOMMATION
Puissance de chauffage estimée |  |  | 10,5 kW
Energie finale |  | Energie primaire | 
CHAUFFAGE |  |  | 
Consommation estimée en kWh/an | Consommation estimée en kWh/m²/an | Consommation estimée en kWh/an | Consommation estimée en kWh/m²/an
23 962 | 160 | 27 796 | 186
HORS CHAUFFAGE |  |  | 
Consommation estimée en kWh/an | Consommation estimée en kWh/m²/an | Consommation estimée en kWh/an | Consommation estimée en kWh/m²/an
4 000 | 27 | 9 200 | 62
Hypothèse de calcul : chauffage en continu à 20°C
23 septembre 2024

## Slide 13
ESTIMATION PUISSANCE ET CONSOMMATION
Soit une facture de chauffage de 4 074 €TTC selon un coût du kWh de propane de 0,17 €TTC
Soit une facture d’électricité estimée à 600 €TTC selon un coût du kWh d’électricité de 0,15 €TTC
23 septembre 2024

## Slide 14
PRECONISATION DE TRAVAUX ENVELOPPE
Préconisations | Caractéristiques techniques | Investissement estimé | Gain sur la consommation de chauffage estimé
Remplacement des menuiseries SV 13 m² | Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 | 7 600 €HT | 16 %
Isolation des combles 120 m² | R= 7 m²./W Soit une épaisseur d’isolant de 28 cm | 3 600 €HT | 18 %
Isolation des murs par l’extérieur 131 m² + Murs sur local non chauffé 30 m² | R = 3,7 m²./W Soit une épaisseur d’isolant de 15 cm | 17 000 €HT | 49 %
23 septembre 2024

## Slide 15
PRECONISATION DE TRAVAUX EQUIPEMENTS
Préconisations | Caractéristiques techniques | Investissement estimé | Gain sur la consommation de chauffage estimé
VMC simple flux Hygro B | - | 1 500 €HT | - 4 %
VMC double flux | - | 2 500 €HT | - 1 %
Thermostat d’ambiance programmable | - | 500 €HT | Selon programmation et régulation
Chauffe-eau thermodynamique | - | 2 000 €HT | 
Radiateurs électriques à inertie | - | 5 000 €HT | Selon les travaux sur l’enveloppe réalisés
Pompe à chaleur air/eau 5 kW |  | 10 000 €HT | 
23 septembre 2024

## Slide 16
2 SCENARIOS DE TRAVAUX
Préconisations | Scénario 1 | Scénario 2
Isolation des combles | √ | √
Isolation des murs | √ | √
Remplacement des menuiseries | √ | √
VMC simple flux hygro B |  | 
VMC double flux | √ | √
Chauffe eau thermodynamique | √ | √
Thermostat d’ambiance programmable | √ | √
Radiateurs électriques à inertie | √ | 
Pompe à chaleur air/eau |  | √
Investissement hors aide | 38 200 €HT | 48 200 €HT
Consommation de chauffage | 6 954 kWh/an | 2 318 kWh/an
Gain sur la consommation | 71 % | 90 %
Facture de chauffage | 1 043 €TTC | 394 €TTC
Classe énergétique | D 170 kWhEP/m²/an | C 98 kWhEP/m²/an
23 septembre 2024

## Slide 17: QUELLE SUITE A L’ETUDE ?
23 septembre 2024

## Slide 18
QUELLE SUITE A L’ETUDE
La commune à pris la décision d’engager une rénovation énergétique du logement communal en adaptant les préconisations du scénario 2 (travaux réalisés en 2021) :
  Isolation des combles
  Remplacement des menuiseries simple vitrage
  VMC simple flux hygroréglable de type B
  Pompe à chaleur air/eau 11 kW moyenne température assurant chauffage et ECS
  Thermostat d’ambiance programmable
  Plus les travaux hors amélioration énergétique : doublage des murs de la cuisine, travaux de peinture, pose d’une cuisine aménagée, rénovation totale et mise aux normes de l’installation électrique.
23 septembre 2024

## Slide 19
ESTIMATION CONSOMMATION APRES TRAVAUX
Déperditions de chaleur |  |  | 294 W/K
Puissance de chauffage estimée |  |  | 7,5 kW
Energie finale |  | Energie primaire | 
CHAUFFAGE |  |  | 
Consommation estimée en kWh/an | Consommation estimée en kWh/m²/an | Consommation estimée en kWh/an | Consommation estimée en kWh/m²/an
5 465 | 37 | 12 570 | 85
Soit une facture de chauffage estimé à 930 €TTC selon un coût du kWh à 0,17 €TTC et une température intérieure à 20°C
Soit un gain sur la consommation de chauffage de 77 %
Soit une classe énergétique en C (avec le nouveau DPE) à 147 kWhEp/m²/an
23 septembre 2024

## Slide 20
LE PLAN DE FINANCEMENT
Isolation des combles | 
Menuiseries double vitrage PVC | 
VMC SF hygro B | 
PAC air/eau + thermostat | 
Autres travaux | 
TOTAL INVESTISSEMENT | Environ 40 000 €HT
Aide DSIL | 40 %
Aide Région Occitanie | 30 %
Aide Conseil Départemental du Gers | 10 %
TOTAL DES AIDES | 80 %
MONTANT RESTANT A CHARGE | 20 %
Valorisation des CEE | 778,53 €
23 septembre 2024

## Slide 21
LE BILAN DE CETTE OPERATION
Après réalisation des travaux en 2021 :
  Locataires entièrement satisfaits
  Problèmes d’humidité réglés
  Confort thermique fortement amélioré
  Aucune difficulté du maintien de la température
  Factures d’énergie fortement réduites
  Problème des nuisances sonores résolu
23 septembre 2024

## Slide 22
17 juin 2024
PHOTOS APRES TRAVAUX

## Slide 23
23 septembre 2024